## Лист1
Преобразователь частоты |  | Тормозной модуль (тормозной момент 125%, ПВ 10%) |  | Тормозной резистор (тормозной момент 125%, ПВ 10%) |  | Радиочастотный фильтр
Номенклатура | Артикул | Артикул | Кол-во | Артикул | Кол-во и подключение для каждого тормозного модуля | Артикул
ME300
Преобразователь частоты ME300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 0.18/0.25kW, 1.6/1.8A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD1A6ME21AFNAA | Встроенный |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 0.37/0.55kW, 2.8/3.2A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD2A8ME21AFNAA |  |  | BR080W200 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 0.75/1.1kW, 4.8/5.0A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD4A8ME21AFNAA |  |  | BR080W200 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 1.5kW, 7.5/8.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD7A5ME21AFNAA |  |  | BR300W070 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 2.2/3.0kW, 11/12.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD11AME21AFNAA |  |  | BR300W070 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 0.37/0.55kW, 1.5/1.8A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD1A5ME43AFNAA |  |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 0.75/1.1kW, 2.7/3.0A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD2A7ME43AFNAA |  |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 1.5kW, 4.2/4.6A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD4A2ME43AFNAA |  |  | BR200W360 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 2.2kW, 5.5/6.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD5A5ME43AFNAA |  |  | BR300W250 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 3.0kW, 7.3/8.0A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD7A3ME43AFNAA |  |  | BR400W150 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 3.7/4.0kW, 9.0/10.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD9A0ME43AFNAA |  |  | BR400W150 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 5.5kW, 13/15.7A, ЭМС С2, IP20, корп.D | VFD13AME43AFNAA |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты ME300, 400VAC, 7.5kW, 17/20.5A, ЭМС С2, IP20, корп.D | VFD17AME43AFNAA |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
MS300
Преобразователь частоты MS300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 0.18/0.25kW, 1.6/1.8A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD1A6MS21AFSAA | Встроенный |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 0.37/0.55kW, 2.8/3.2A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD2A8MS21AFSAA |  |  | BR080W200 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 0.75/1.1kW, 4.8/5.0A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD4A8MS21AFSAA |  |  | BR080W200 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 1.5kW, 7.5/8.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD7A5MS21AFSAA |  |  | BR300W070 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 1ф вход / 3ф выход, 230VAC, 2.2/3.0kW, 11/12.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD11AMS21AFSAA |  |  | BR300W070 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 0.37/0.55kW, 1.5/1.8A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD1A5MS43AFSAA |  |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 0.75/1.1kW, 2.7/3.0A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD2A7MS43AFSAA |  |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 1.5kW, 4.2/4.6A, ЭМС С2, IP20, корп.B | VFD4A2MS43AFSAA |  |  | BR200W360 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 2.2kW, 5.5/6.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD5A5MS43AFSAA |  |  | BR300W250 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 3.7/4.0kW, 9.0/10.5A, ЭМС С2, IP20, корп.C | VFD9A0MS43AFSAA |  |  | BR400W150 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 5.5kW, 13/15.7A, ЭМС С2, IP20, корп.D | VFD13AMS43AFSAA |  |  | BR400W150 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 7.5kW, 17/20.5A, ЭМС С2, IP20, корп.D | VFD17AMS43AFSAA |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 11kW, 25/28A, ЭМС С2, IP20, корп.E | VFD25AMS43AFSAA |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 15kW, 32/36A, ЭМС С2, IP20, корп.E | VFD32AMS43AFSAA |  |  | BR1K0W016 | 2 послед | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 18.5kW, 38/41.5A, ЭМС С2, IP20, корп.F | VFD38AMS43AFSAA |  |  | BR1K0W016 | 2 послед | -
Преобразователь частоты MS300, 400VAC, 22kW, 45/49A, ЭМС С2, IP20, корп.F | VFD45AMS43AFSAA |  |  | BR1K5W013 | 2 послед | -
CP2000 CP2000, IP20 (Delta)
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 0,75kW, 3,0A, IP20, корп.A | VFD007CP43A-21 | - | - | BR080W750 | 1 | EMF014A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 1,5kW, 4,2A, IP20, корп.A | VFD015CP43B-21 | - | - | BR080W750 | 1 | EMF014A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 2,2kW, 5,5A, IP20, корп.A | VFD022CP43B-21 | - | - | BR200W360 | 1 | EMF014A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 3,7kW, 8,5A, IP20, корп.A | VFD037CP43B-21 | - | - | BR300W250 | 1 | EMF014A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 4,0kW, 10,5A, IP20, корп.A | VFD040CP43A-21 | - | - | BR400W150 | 1 | EMF014A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 5,5kW, 13A, IP20, корп.A | VFD055CP43B-21 | - | - | BR1K0W075 | 1 | EMF014A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 7,5kW, 18A, IP20, корп.A | VFD075CP43B-21 | - | - | BR1K0W075 | 1 | EMF033A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 11kW, 24A, IP20, корп.B | VFD110CP43B-21 | - | - | BR1K0W075 | 1 | EMF033A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 15kW, 32A, IP20, корп.B | VFD150CP43B-21 | - | - | BR1K5W043 | 1 | EMF039A43A
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 18,5kW, 38A, IP20, корп.B | VFD185CP43B-21 | - | - | BR1K0W016 | 2 послед | B84143A0050R105
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 22kW, 45A, IP20, корп.C | VFD220CP43A-21 | - | - | BR1K0W016 | 2 послед | B84143A0120R105
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 30kW, 60A, IP20, корп.C | VFD300CP43B-21 | - | - | BR1K5W013 | 2 послед | B84143A0120R105
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 37kW, 73A, IP20, корп.C | VFD370CP43B-21 | - | - | BR1K0W016 | 2 послед, 2 паралл. | B84143A0120R105
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 45kW, 91A, IP20, корп.D0 | VFD450CP43S-21 | VFDB4045 | 1 | BR1K2W015 | 2 послед, 2 паралл. | B84143A0120R105
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 55kW, 110A, IP20, корп.D0 | VFD550CP43S-21 | VFDB4045 | 1 | BR1K5W013 | 2 послед, 2 паралл. | B84143A0120R105
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 75kW, 150A, IP20, корп.D | VFD750CP43B-21 | VFDB4030 | 2 | BR1K5W005 | 4 послед | B84143B0180S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 90kW, 180A, IP20, корп.D | VFD900CP43A-21 | VFDB4045 | 2 | BR1K0W016 | 2 послед, 2 паралл. | B84143B0250S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 110kW, 220A, IP20, корп.E | VFD1100CP43A-21 | VFDB4045 | 2 | BR1K5W013 | 2 послед, 2 паралл. | B84143B0250S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 132kW, 260A, IP20, корп.E | VFD1320CP43B-21 | VFDB4110 | 1 | BR1K5W012 | 2 послед, 5 паралл. | B84143B0320S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 160kW, 310A, IP20, корп.F | VFD1600CP43A-21 | VFDB4160 | 1 | BR1K5W012 | 2 послед, 6 паралл. | B84143B0320S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 185kW, 370A, IP20, корп.F | VFD1850CP43B-21 | VFDB4160 | 1 | BR1K5W012 | 2 послед, 6 паралл. | B84143B0400S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 220kW, 460A, IP20, корп.G | VFD2200CP43A-21 | VFDB4185 | 1 | BR1K5W012 | 2 послед, 7 паралл. | B84143B0600S080
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 280kW, 530A, IP20, корп.G | VFD2800CP43A-21 | VFDB4110 | 2 | BR1K5W012 | 2 послед, 5 паралл. | B84143B0600S080
CP2000, ЭМС C2, IP20 (Delta)
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 0,75kW, 3,0A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD007CP4EA-21 | Встроенный |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 1,5kW, 4,2A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD015CP4EB-21 |  |  | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 2,2kW, 5,5A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD022CP4EB-21 |  |  | BR200W360 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 3,7kW, 8,5A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD037CP4EB-21 |  |  | BR300W250 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 4,0kW, 10,5A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD040CP4EA-21 |  |  | BR400W150 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 5,5kW, 13A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD055CP4EB-21 |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 7,5kW, 18A, ЭМС C2, IP20, корп.A | VFD075CP4EB-21 |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 11kW, 24A, ЭМС C2, IP20, корп.B | VFD110CP4EB-21 |  |  | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 15kW, 32A, ЭМС C2, IP20, корп.B | VFD150CP4EB-21 |  |  | BR1K5W043 | 1 | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 18,5kW, 38A, ЭМС C2, IP20, корп.B | VFD185CP4EB-21 |  |  | BR1K0W016 | 2 послед | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 22kW, 45A, ЭМС C2, IP20, корп.C | VFD220CP4EA-21 |  |  | BR1K0W016 | 2 послед | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 30kW, 60A, ЭМС C2, IP20, корп.C | VFD300CP4EB-21 |  |  | BR1K5W013 | 2 послед | -
Преобразователь частоты CP2000, 400VAC, 37kW, 73A, ЭМС C2, IP20, корп.C | VFD370CP4EB-21 |  |  | BR1K0W016 | 2 послед, 2 паралл. | -
CFP2000, ЭМС С2, IP55 (Delta)
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 0.75kW, 3.0A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD007FP4EA-52 | - | - | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 1.5kW, 4.2A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD015FP4EA-52 | - | - | BR080W750 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 2.2kW, 5.5A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD022FP4EA-52 | - | - | BR200W360 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 3.7kW, 8.5A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD037FP4EA-52 | - | - | BR300W250 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 4.0kW, 10.5A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD040FP4EA-52 | - | - | BR400W150 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 5.5kW, 13A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD055FP4EA-52 | - | - | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 7.5kW, 18A, ЭМС С2, IP55, корп.A | VFD075FP4EA-52 | - | - | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 11kW, 24A, ЭМС С2, IP55, корп.B | VFD110FP4EA-52 | - | - | BR1K0W075 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 15kW, 32A, ЭМС С2, IP55, корп.B | VFD150FP4EA-52 | - | - | BR1K5W043 | 1 | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 18.5kW, 38A, ЭМС С2, IP55, корп.B | VFD185FP4EA-52 | - | - | BR1K0W016 | 2 послед | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 22kW, 45A, ЭМС С2, IP55, корп.B | VFD220FP4EA-52 | - | - | BR1K0W016 | 2 послед | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 30kW, 60A, ЭМС С2, IP55, корп.C | VFD300FP4EA-52 | - | - | BR1K5W013 | 2 послед | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 37kW, 73A, ЭМС С2, IP55, корп.C | VFD370FP4EA-52 | - | - | BR1K0W016 | 2 послед, 2 паралл. | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 45kW, 91A, ЭМС С2, IP55, корп.D0 | VFD450FP4EA-52 | VFDB4045 | 1 | BR1K2W015 | 2 послед, 2 паралл. | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 55kW, 110A, ЭМС С2, IP55, корп.D0 | VFD550FP4EA-52 | VFDB4045 | 1 | BR1K5W013 | 2 послед, 2 паралл. | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 75kW, 150A, ЭМС С2, IP55, корп.D | VFD750FP4EA-52 | VFDB4030 | 2 | BR1K5W005 | 4 послед | -
Преобразователь частоты CFP2000, 400VAC, 90kW, 180A, ЭМС С2, IP55, корп.D | VFD900FP4EA-52 | VFDB4045 | 2 | BR1K0W016 | 2 послед, 2 паралл. | -
Таблица несет рекомендательный характер для тормозного момент 125%, ПВ (повторное включение) 10%. Для более подробной технической информации воспользуйтесь инструкцией по применению для конкретного преобразователя частоты: ME300 // https://lsys.by/upload/doc/delta/delta_ia-mds_vfd-me300_um_ru_20191215.pdf стр. 7-2 MS300 // https://lsys.by/upload/doc/delta/delta_ia-mds_vfd-ms300_um_ru_20181113.pdf стр. 7-2 CP2000 // https://lsys.by/upload/doc/delta/delta_ia-amd_cp2000_um_ru_20181008.pdf стр. 7-2 CFP2000 // https://lsys.by/upload/doc/delta/delta_ia-amd_cfp2000_um_ru_20181008.pdf стр. 7-2